Предпринятые действия по устранению предписаний Госпожнадзора

в МБДОУ Детский сад №31 Кировского района ГО город Уфа РБ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Предписания госпожнадзора** | **Действия** |
| 1. | В коридорах применена горючая отделка стен (масляная краска). ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Статья 134 | выполнено |
| 2. | Ширина дверных проемов основных выходов менее 1,2 метра. СНиП 21-01-97\* п.6.16 | не выполнено, во время кап. ремонта |
| 3. | Ширина дверных проемов из групп менее 1,2 метра. СНиП 21-01-97\* п.6.16 | не выполнено, во время кап.ремонта |
| 4. | Прибор приемно-контрольный установлен в коридоре на путях эвакуации НПБ 88-2201 п. 12.48 | выполнено |
| 5. | Пожарные шкафы не сертифицированы. НПБ 151-2000 п.4.4. | выполнено |
| 6. | Ковры и ковровые дорожки на путях эвакуации не прикреплены к полу. Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 п. 39 | выполнено |
| 7. | Потолки в спальне старшей группы отделаны материалом с неизвестными показателями пожарной опасности материала (пенопласт). ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Статья 134 | выполнено |
| 8. | В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см без устройства лестницы с числом ступеней не менее трех или пандуса с уклоном не более 1:6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 п. 36. а) ; СНиП 21-01-97\* п. 6.28\* | выполнено |
| 9. | При двустороннем открывании двери пищеблока и музыкального зала уменьшают ширину эвакуационного пути. СНиП 21-01-97\* п. 6.26\* | выполнено |
| 10. | Тамбур выхода из кухни загроможден. Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 п. 36. б) | выполнено |
| 11. | Канализационные и водосточные стояки из пластмассовых труб без ограждающих конструкций из негорючего материала. СНиП 2.04.01-85 п. 17.9 | выполнено |
| 12. | Расстояние от осветительного кабеля до кабеля пожарной сигнализации у выхода из старшей группы не соответствует требованиям. НПБ 88-2001 п. 12.67 | не выполнено |
| 13. | Двери эвакуационных выходов закрываются на ключ. Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 | выполнено |
| 14. | В помещении кладовой размещены электрощиты. Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 п.348 | выполнено |
| 15. | Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 п.55 | выполнено |

Заведующий Р.Г.Коваль